Doc. Ing. Ivan Bojna, FEI STU Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Odborné stanovisko týkajúce sa  používania francúzskych zásuviek 230 V

Toto odborné stanovisko som vypracoval na základe žiadosti firmy Legrand Slovensko, s. r. o., Pri Suchom mlyne 59, 811 04 Bratislava.

Žiadosť sa týka používania pevných zásuviek 230V vyrobených vo Francúzsku, pri ktorých nie je dôsledne dodržaný štandard používaný v SR, konkrétne zásady pripojenia vodičov L a N k jednotlivým svorkám zásuviek. Pri predmetných viacnásobných zásuvkách je vodič N zapojený striedavo na pravej, resp. ľavej strane, teda zásuvky nezachovávajú polaritu polarizovaného rozvodu inštalácie (nezachováva sa jednotná pozícia vodičov L a N v zásuvkách).

Ide o tieto konkrétne otázky:

I.   Je zapojenie popísané vyššie v rozpore s našimi súčasne platnými predpismi a normami?

II.  Môže byť takéto zapojenie príčinou ohrozenia zdravia alebo majetku užívateľa?

K predmetnej problematike uvádzam:

1. Súčasný stav v oblasti technických predpisov

Požiadavky na bezpečnosť zásuviek vrátane povinnosti výrobcu, resp. dovozcu vydať prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami na výrobok stanovujú tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

- Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

## Opatrenie č. 509/2003 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

## Podľa položky č. 61 opatrenia č. 509/2003 Z. z., zhoda zásuviek s technickými požiadavkami sa posudzuje spôsobom uvedeným v zákone 264/1999 Z. z., § 12 ods. 3, písm. b) [t. j. posúdenie vzorky typu výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou, t. j. certifikácia typu výrobku] + písmeno c) [t. j. posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku].

##### Takýto postup sa však nevzťahuje na určité výrobky, ktoré špecifikuje § 2 opatrenia č. 509/2003 Z. z. takto:

##### „Požiadavky ustanovené v prílohe, ktoré priamo nevyplývajú z príslušných predpisov Európskych spoločenstiev upravujúcich harmonizovanú oblasť, sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru. Uvedené platí za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá

##### a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, pokiaľ ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, prípadne o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,

##### b) technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktoré vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt jemu na roveň postavený v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru,

##### c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo

##### d) tradičným či inovačným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku,

## a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.“

## Uvedené právne predpisy nestanovujú detailné technické požiadavky, teda nestanovujú ani konkrétne zásady pripojenia jednotlivých vodičov ku svorkám zásuviek.

## 2. Súčasný stav v oblasti technických noriem

## Požiadavky na zapojenie zásuviek stanovujú v súčasnosti viaceré slovenské technické normy. Sú to najmä:

## 2.1   STN IEC 60884-1 (34 4520): 2004 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

## Táto norma, ktorá preberá príslušnú medzinárodnú normu IEC, nešpecifikuje konkrétny spôsob pripojenia vodičov L a N ku svorkám zásuviek.

## 2.2  STN 33 2000-4-46: 2004  Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

## Tá časť normy, ktorou sa do sústavy STN prevzal európsky harmonizačný dokument HD 384.4.46 S2: 2001, nestanovuje konkrétny spôsob pripojenia vodičov L a N ku svorkám zásuviek. Príslušnú špecifikáciu obsahuje iba informatívna národná príloha NA, podľa ktorej sa pripája vodič L k ľavému kontaktu a vodič N k pravému kontaktu zásuvky pri čelnom pohľade na zásuvku, inštalovanú ochranným kolíkom hore.

## 2.3  STN 33 2180: 1979  Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov

## Zásady zapojenia jednofázových zásuviek stanovuje článok 6.2.2, podľa ktorého sa zásuvky pripájajú tak, aby bol ochranný kolík hore a neutrálny vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohľade spredu. Platí to aj pre dvojité zásuvky. Poznámka v tom istom článku uvádza, že „výnimku tvoria dvojité zásuvky starej konštrukcie a rozdvojky“.

## 2.4  STN 33 2130: 1983 Vnútorné elektrické rozvody

## Čl. 2.3.3 stanovuje analogické zásady ako STN 33 2180.

## Z á v e r y

## Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem:

## K otázke I:

## Zásuvky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh vo Francúzsku (teda v členskom štáte Európskej únie) a spĺňajú požiadavky § 2 opatrenia ÚNMS SR č. 509/2003 Z. z., nie je nutné certifikovať podľa prílohy uvedenej vyhlášky (pozri bod 1 tohto textu).

## Zapojenie predmetných zásuviek nie je v rozpore s príslušnými medzinárodnými, resp. európskymi technickými normami, ktoré sú do sústavy STN prevzaté normami STN IEC 60884-1 (34 4520): 2004 a STN 33 2000-4-46: 2004.

## Zapojenie predmetných zásuviek nezodpovedá národnej časti STN 33 2000-4-46: 2004 a niektorým ustanoveniam národných noriem STN 33 2180: 1979 a STN 33 2130: 1983. Tým však podľa môjho názoru nie je znížená miera ochrany takýchto zásuviek podľa požiadaviek slovenských technických noriem, čo potvrdzuje predovšetkým ustanovenie poznámky v čl. 6.2.2 normy STN 33 2180, ktoré pre niektoré analogické prípady (dvojité zásuvky starej konštrukcie a rozdvojky) nevylučuje rovnaký spôsob pripojenia vodičov L, resp. N, ako je to pri predmetných zásuvkách francúzskej výroby.

## K otázke II:

## Z  odpovede na otázku I vyplýva, že pri dodržaní ustanovenia § 2 opatrenia ÚNMS SR č. 509/2003 Z. z. a pri správnom spôsobe inštalácie a používania zásuviek, striedavé zapojenie vodičov L a N k ľavej, resp. pravej svorke pevných zásuviek, ktoré majú samostatnú svorku pre ochranný vodič PE, nemôže byť príčinou ohrozenia zdravia alebo majetku užívateľa.

## Je vecou zákazníka, či akceptuje zásuvky, ktoré síce nezodpovedajú našim mnohoročným zásadám a zvyklostiam uvedených v národných normách STN, avšak zodpovedajú príslušným európskym, resp. medzinárodným normám a spĺňajú požadovanú mieru bezpečnosti podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v krajine EÚ, v ktorej boli vyrobené, resp. uvedené na trh.

## V Bratislave  26. 5. 2005