# Týdenní termostat

# TT1

Popis:

Přístroj je určen pro regulaci teploty v interiérech se zvýšenými estetickými nároky. Je použitelný pro různé druhy tepelných zdrojů, chladících zařízení a ovládacích ventilů. Výstupem je spínací kontakt relé, krerý je bezpečně galvanicky oddělený jak od napájení (svorky 1, 2) a vstupních svorek (svorky 5, 6), tak od vnitřních obvodů připojené ovládací jednotky. Lze tedy využívat bezpotenciálové spínání nebo spínat napětí různých hodnot, vč. 230 V AC odlišné fáze, než má napájecí napětí.

Regulace termostatu je adaptivní s předvídáním. To znamená, že během prvních dnů činnosti (a i během celé životnosti za posledních pár dnů) si podle chování otopné (chladící) soustavy zapamatuje její tepelnou setrvačnost a na základě nashromážděných dat začne s patřičným předstihem reagovat na požadavek zvýšení teploty v módu funkce vytápění nebo na požadavek snížení teploty v módu funkce chlazení. Tato adaptivní regulace neplatí pro  požadavek snížení teploty v módu funkce vytápění nebo na požadavek zvýšení teploty v módu funkce chlazení, neboť při velké tepelné setrvačnosti soustavy a nevhodně navolených časových profilů (krátkých časových úseků s velkými teplotními rozdíly) by docházelo k situaci, že nedojde k dosažení žádné navolené teploty. Při nastavování časových profilů je tedy potřeba počítat s tím, že v módu funkce vytápění při požadavku zvýšení teploty v určitou hodinu dojde ke zvyšování teploty s patřičným předstihem, aby v danou hodinu už byla dosažena komfortní teplota. Při požadavku snížení teploty v určitou hodinu dojde ke snižování teploty až v nastavený čas, aby po celou dobu požadavku vyšší teploty byla tato komfortní teplota udržována. V módu funkce chlazení je tomu přesně naopak.

Elektronika termostatu je tvořena dvěma částmi. Část displejová s grafickým LCD a ovládacími tlačítky je umístěna na plošném spoji uvnitř krytu a výkonová část se svorkovnicemi je umístěna v krabičce, která se vkládá do hluboké instalační krabice. Obě části jsou spojeny plochým vodičem, na kterém je navlečena izolační destička, která zajišťuje bezpečné oddělení výkonové části od zbytku přístroje. V kovovém pouzdru na čelním panelu je vestavěný interní snímač teploty a navíc přístroj umožňuje připojení jednoho externího teplotního snímače nebo externího bezpotenciálového ovládacího kontaktu.

Podle volby typu snímače, případně volbou kombinace snímačů může přístroj pracovat jako:

- Prostorový termostat, kdy pro měření teploty je použit interní snímač a přístroj reguluje teplotu interiéru.

- Podlahový termostat, kdy pro měření teploty je použit externí snímač zabudovaný v podlaze a přístroj reguluje teplotu

podlahy.

- Kombinovaný termostat, kdy jsou použity interní i externí snímač, přičemž přístroj reguluje teplotu interiéru a externí snímač

je využit pro hlídání minimální a maximální teploty podlahy.

Termostat lze jednoduše přepnout do jednoho z šesti režimů:

1. Týdenní, kdy přístroj reguluje podle časového profilu navoleného pro pracovní dny (Po - Pá), víkend (So - Ne), případně

svátky (česká lokalizace). Pro pracovní dny a víkend lze zvlášť navolit až 10 časových značek.

2. Individuální, kdy přístroj reguluje podle časového profilu navoleného pro jednotlivé dny (Po - Ne). Pro každý den lze

zvlášť navolit až 10 časových značek.

3. Denní, kdy přístroj reguluje podle časového profilu, který je stejný pro každý den v týdnu. Lze navolit až 10 časových

značek.

4. Dovolená, kdy přístroj reguluje na pevnou přednastavenou teplotu až do času návratu, který se nastaví při volbě režimu.

Poté se vrací do původně nastaveného režimu.

5. Dočasný, kdy přístroj reguluje na pevnou přednastavenou teplotu až do zvoleného času. Poté se vrací do původně

nastaveného režimu. Tento režim se volí v případě, že se jedná o dočasnou dobu kratší než 24h.

6. Temperování, kdy přístroj reguluje na pevnou přednastavenou teplotu bez předem navolené doby ukončení. Tento režim se

volí v případě, že se jedná o neurčitou dobu návratu s požadavkem temperování na konstantní teplotu.

Pro 1. a 2. režim lze navolit až 10 časových značek v min. časových úsecích 10 min v max. teplotním rozsahu 5 ÷ 40 °C (záleží na nastavených teplotních limitech pro zvolený snímač).

Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí, kde přístroj nevyžaduje obsluhu ani údržbu.

Přehled typů:

| Typ | Typ externího teplotního snímače * |
| --- | --- |
| TT1 - PA - xx | Pt 1000 (3850 ppm) |
| TT1 - KTY - xx | KTY81-210 |

xx = požadovaný design a barva

* Externí snímač není součástí dodávky, objednává se zvlášť,

doporučený typ pro TT1 - PA : SK2PA - 2SS - y  (y = délka kabelu v metrech).

Základní technické parametry:

| Napájecí napětí / jmenovitý proud | 230 V / 50 Hz ±10% / max. 5 mA |
| --- | --- |
| Rozsah teploty měření / nastavení (Tmin ÷ Tmax) | 0 ÷ 40 °C / 5 ÷ 40 °C |
| Rozlišení teploty zobrazení / nastavení | 0,1 °C / 0,5 °C |
| Max. chyba měření teploty | ± 1°C |
| Snímací perioda měření teploty | cca 15 s |
| Akční perioda regulace | cca 10 min |
| Max. spínací napětí / proud výstupního relé | 250 VAC / 6 A (cos φ = 1) 24 VDC / 6 A (cos φ = 1) |
| Max. spínací výkon relé | 1500 VA / 150 W |
| Min. životnost (počet cyklů) | 10 x 106 |
| Galvanické oddělení reléových výstupů od všech částí přístroje | ano <250V |
| Max. předřazené jištění | 16 A |
| Typ regulace | Dvojstavová s předvídáním |
| Počet režimů | 6 |
| Max. počet časových značek na den | 10 (min. interval 10 minut) |
| Záloha chodu hodin | CR2032 / cca 30 dnů |
| Rozsah pracovní teploty / rel. vlhkosti | 0 ÷ 40 °C / 0 ÷ 95 %RH bez kondenzace |
| Rozsah skladovací teploty / rel. vlhkosti | -20 ÷ 50 °C / 0 ÷ 95 %RH bez kondenzace |
| Stupeň krytí | IP20 (dle ČSN EN 60529) |
| Typ svorkovnic | CZM (vodiče max. 1.5 mm²) |
| konstrukce řídícího zařízení | Samostatné řídící zařízení |
| Typ působení | 1 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité impulsní napětí | 2,5 kV |
| Kategorie přepětí | I |
| Třída software | Řídící funkce třídy A |

Pozn.: Maximální doba, během níž může být teplota okolí po zapůsobení řídícího zařízení vyšší než Tmax nelze jednoznačně

určit, neboť závisí na konstrukci a vlastnostech celé otopné soustavy a všech prvků a materiálů v ní obsažené.

Rozmístění připojovacích svorek a propojek (obr. 1):

Svorky 1 a 2......... napájení přístroje 230 V / 50 Hz

Svorky 3 a 4......... bezpotenciálové spínací kontakty relé (Na svorky se nesmí zapojit fáze a nulák současně!)

Svorky 5 a 6......... vstup externího teplotního snímače nebo bezpotenciálového ovládacího kontaktu

Svorky napájení, kontakty relé a vstupu ext. snímače / ovládacího kontaktu jsou navzájem galvanicky odděleny.

Na svorky 3,4 se nesmí zapojit fáze a nulák současně!

Možnosti zapojení vstupního signálu (obr.2):

Možnosti zapojení výstupu - spínacích kontaktů relé (obr.3):

Montáž a připojení:

Montáž a připojení:

Připojení přístroje k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením instalace odpojte síťové napájecí napětí!

Přístroj je určen pro nepřetržitý provoz a pro připojení na pevnou instalaci, která musí odpovídat příslušným normám a předpisům.

Elektrický okruh, na který je přístroj připojen, musí být jištěn prvkem s vypínacím proudem max. 16 A.

Je-li použit podlahový snímač teploty, měl by být uložen v ochranné trubce, jednak z důvodu zajištění mechanické ochrany, jednak kvůli možnosti výměny snímače. Snímač by neměl být umístěn přímo nad topným kabelem nebo teplovodní trubkou, aby měření teploty nebylo zkreslené.

Přístroj se musí nacházet v místě s dobrou cirkulací vzduchu, nejlépe na vnitřní stěně místnosti, ve výšce asi 1,5 m nad podlahou. V blízkosti přístroje by se neměly vyskytovat žádné zdroje tepla a neměl by být umístěn poblíž oken nebo venkovních dveří. V téže místnosti nesmějí být radiátory vybaveny termostatickými hlavicemi.

Přístroj je určen pro montáž do hluboké instalační krabice (min. hloubka 45mm), kam se vkládá výkonová část.

Elektrické připojení vodičů se provede dle obr. 1 a 2 vodiči o průřezu max. 1,5 mm².

Poté se výkonová část přikryje izolační destičkou, která je navlečena na plochém vodiči.

Rámeček designu a čelní kryt s displejem a ovládáním se namontuje dle montážního návodu konkrétního výrobce designu.

Před nasazením krytu se nesmí zapomenout vložit zálohovací baterii, která je součástí balení.

Při demontáži se postupuje v opačném pořadí.

Popis nastavení a funkce:

Po připojení napájecího napětí se na displeji zobrazí volba jazyka, šipkami se označí požadovaný jazyk a tlačítkem  se volba potvrdí.

Poté se zobrazí nastavení aktuálního času a datumu. Části označené  lze zmáčknutím tlačítka  editovat. Tlačítkem  hodnotu zvyšovat, tlačítkem   hodnotu snižovat a tlačítkem  se volba potvrdí. Tlačítky  a  se posouvá na další část k editaci. Po nastavení aktuálního času a datumu se tlačítkem  volba potvrdí a uloží. Úprava datumu nebo času je kdykoliv možná v menu Nastavení→Datum/čas.

Po tomto úvodním nastavení se displej přepne do základního zobrazení.

Ve výchozím stavu je termostat nastaven jako prostorový v režimu Temperování na 20°C. To znamená, že měří pouze interiérovou teplotu a reguluje ji na 20°C bez časových profilů.

Na horním řádku vlevo se zobrazuje aktuální čas, největšími číslicemi je zobrazena hlavní hodnota, v tomto případě teplota interiéru. Pod ní je zobrazena vedlejší hodnota, v tomto případě žádaná teplota interiéru.

Na spodním řádku se zobrazuje aktuální režim, v tomto případě režim Temperování.

Vlevo od hlavní a vedlejší hodnoty je symbolicky zobrazen aktuální stav výstupu. Symbolem  je indikován zvolený mód funkce vyhřívání, symbolem  je indikován zvolený mód funkce chlazení. Číslicí pod symbolem je znázorněn aktuální stupeň regulace.

Nejkratší interval mezi sepnutím a vypnutím výstupu je 10minut, aby nedocházelo k častému cvakání relé. To znamená, že když je zobrazena 0, je relé po dobu nejméně 40 minut vypnuto. Když je zobrazena 1, je relé 10 minut sepnuto a dalších 30 minut vypnuto. Když je zobrazena 2, je relé 20 minut sepnuto a dalších 20 minut vypnuto. Když je zobrazena 4, je relé po dobu nejméně 40 minut sepnuto.

Tlačítkem  se zobrazí aktuální čas a datum, poté se tlačítkem  navrací zpět do základního zobrazení.

Tlačítkem  se provádí rychlá volba jednoho z šesti režimů, symbolem  je označen naposledy zvolený režim, tlačítky  a   lze označit symbolem  nový režim a tlačítkem  se volba potvrdí s návratem zpět do základního zobrazení.

Tlačítkem  se vstupuje do menu.

Všechny položky menu se volí označením "  " a potvrzením tlačítkem , položky označené  jsou aktivní a uložené v paměti.

První nabídkou je možnost editace režimů zvolením  Režim nebo nastavení parametrů termostatu zvolením  Nastavení.

Zvolením  Zpět  se přístroj navrací vždy o jeden krok zpět, postupně až do základního zobrazení.

Schéma menu pro Nastavení:

| Nastavení | Datum/čas | Volba čas + datum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jazyk | Čeština |  |  |  |
|  |  | English |  |  |  |
|  | Pokročilé | interní čidlo | Tepl. Limity | Minimální | Volba teploty |
|  |  |  |  | Maximální | Volba teploty |
|  |  |  | Offset | Volba teploty |  |
|  |  | Externí vstup | Zapojení | Ne |  |
|  |  |  |  | Teplotní senzor |  |
|  |  |  |  | Digitální vstup |  |
|  |  |  | Tepl. Limity | Minimum | Volba teploty |
|  |  |  |  | Maximum | Volba teploty |
|  |  |  | Offset | Volba teploty |  |
|  |  |  | Digitální vstup | Auto/temperování |  |
|  |  |  |  | Auto/denní |  |
|  |  |  |  | Topení/chlazení |  |
|  |  |  |  | Zpět |  |
|  |  |  | Zpět |  |  |
|  |  | Regulace | Stav | Zapnuto |  |
|  |  |  |  | Vypnuto |  |
|  |  |  | Zdroj | Interní čidlo |  |
|  |  |  |  | Externí čidlo |  |
|  |  |  |  | int. + Ext čidlo |  |
|  |  |  | Zobraz. teplot | Interní + externí |  |
|  |  |  |  | Interní + žádaná |  |
|  |  |  |  | Externí + žádaná |  |
|  |  |  | Zpět |  |  |
|  |  | Mód funkce | Vytápění |  |  |
|  |  |  | Chlazení |  |  |
|  |  | Svátky | Ano |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  |  | Ochr. ventilů | Zapnuto |  |  |
|  |  |  | Vypnuto |  |  |
|  |  | Invert. výstup | Ano |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  |  | Zpět |  |  |  |
|  | Zpět |  |  |  |  |
| Zpět |  |  |  |  |  |

Datum/čas:

Editace datumu nebo času. Přechod na letní/zimní čas a přestupné roky si přístroj upravuje sám.

Jazyk:

Volba jazyka, ve kterém se budou na displeji zobrazovat texty. V případě volby English nebude termostat akceptovat svátky.

Nastavení→Pokročilé:

Do této části menu by uživatel neměl zasahovat, většinou se všechny parametry nastaví při instalaci přístroje odbornou firmou. Nekvalifikovaný zásah může způsobit špatnou funkci regulace termostatu!

Interní čidlo→Tepl. limity:

Zde se volí teplotní limity pro uživatelské nastavení teploty interiéru v maximálním rozsahu Minimum = 5°C, Maximum = 40°C.

Pokud např. je požadavek, aby uživatel mohl nastavovat teplotu interiéru v rozsahu 10°C (např. při temperování) až 25°C, nastaví se Interní čidlo→Tepl. limity→Minimum na 10°C (uloží stisknutím ) a Interní čidlo→Tepl. limity→Maximum na 25°C (opět se uloží stisknutím ).

Interní čidlo→Offset:

Zde se může zadat offset měřené teploty interiéru v max. rozsahu ± 5°C.

Například pokud se zdá, že přístroj přeměřuje o 1°C (např. nevhodným umístěním, vlastním ohřevem...), nastaví se offset -1,0 a přístroj bude zobrazovat hodnotu teploty o 1°C nižší, než je skutečně naměřená.

Externí vstup→Zapojení:

Ne = na externí vstup není zapojen teplotní snímač ani ovládací kontakt, přístroj pracuje pouze jako interiérový termostat.

Tepl. senzor = na externí vstup je připojen externí teplotní snímač (většinou teploty podlahy). Podle dalšího nastavení může

přístroj pracovat jako kombinovaný termostat nebo jako podlahový termostat.

Digitální vstup = na externí vstup je připojen bezpotenciálový kontakt (spínač), pomocí kterého lze podle dalšího nastavení

dálkově volit režim Temperování (např. protimrazová ochrana při použití okenního kontaktu), režim Denní nebo

přepínat mezi módem funkce Topení a Chlazení.

Externí vstup→ Tepl. limity:

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Zde se volí limity teploty externího podlahového teplotního snímače v maximálním rozsahu Minimum = 5°C, Maximum = 40°C.

Pokud je např. přístroj navolen jako podlahový termostat (reguluje pouze teplotu podlahy), a je požadavek, aby uživatel mohl nastavovat teplotu podlahy v rozsahu 10°C (např. při temperování) až 35°C, nastaví se Externí vstup→Tepl. limity→Minimum na 10°C (uloží stisknutím ) a Externí vstup→Tepl. limity→Maximum na 35°C (opět se uloží stisknutím ).

Pokud je přístroj navolen jako kombinovaný termostat, potom tyto teplotní limity slouží k omezení podlahové teploty, aby nedocházelo k přehřívání nebo naopak k podchlazení podlahy. Tyto limity jsou nadřazeny nastavené požadované teplotě. Např. pokud je nastaven Externí vstup→Tepl. limity→Maximum na 35°C, požadovaná teplota interiéru je 23°C, aktuální měřená teplota je 21°C, ale teplota podlahy už přesáhla 35°C, výstupní relé vypne a sepne až teplota podlahy klesne pod 35°C.

Externí vstup →Offset:

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Zde se může zadat offset měřené teploty podlahy v max. rozsahu ± 5°C.

Externí vstup → Digitální vstup:

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Digitální vstup.

V tomto případě lze zvolit, jak se má termostat chovat při sepnutí externího spínače připojeného na svorky 5,6.

Topení/chlazení = sepnutím externího spínače se termostat přepne do módu chlazení pro ovládání klimatizační jednotky.

Auto/Temper. = sepnutím externího spínače se termostat přepne do režimu temperování, po uvolnění spínače se přepne zpět

do původního režimu.

Auto/Denní = sepnutím externího spínače se termostat přepne do denního režimu, po uvolnění spínače se přepne zpět do

původního režimu.

Regulace→Stav:

Zde se zapíná nebo vypíná regulace. Pokud je zvoleno Zapnuto, přístroj pracuje jako termostat, pokud je zvoleno Vypnuto, přístroj pouze zobrazuje teplotu, ale nereguluje.

Regulace→Zdroj:

Zde se volí zdroj vstupních hodnot pro regulaci, tedy jestli bude přístroj pracovat jako prostorový termostat, podlahový termostat, nebo kombinovaný termostat.

Interní čidlo = pro měření teploty je použit interní snímač a přístroj reguluje teplotu interiéru.

Externí čidlo = pro měření teploty je použit externí snímač zabudovaný v podlaze a přístroj reguluje teplotu podlahy.

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Int+Ext čidlo = jsou použity interní i externí snímač, přičemž přístroj reguluje teplotu interiéru a externí snímač je využit pro

hlídání minimální a maximální teploty podlahy.

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Regulace→Zobraz. teplot:

Zde se volí, které hodnoty budou zobrazeny na místě hlavní hodnoty a které na místě vedlejší hodnoty.

Int+Žádaná = jako hlavní hodnota je zobrazena teplota interiéru, jako vedlejší hodnota je žádaná teplota, na kterou se reguluje.

Ext+Žádaná = jako hlavní hodnota je zobrazena teplota externího snímače (podlahy), jako vedlejší hodnota je žádaná teplota,

na kterou se reguluje.

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Int+Ext = jako hlavní hodnota je zobrazena teplota interiéru, jako vedlejší hodnota je zobrazena teplota externího snímače

(podlahy).

Položka je přístupná pouze v případě, že je zvoleno Externí vstup→Zapojení→ Tepl. senzor.

Mód funkce:

Zde se volí, jestli termostat reguluje topení nebo chlazení.

Vytápění = standardní funkce termostatu k regulaci topení.

Chlazení = v letních dnech, kdy termostat může sloužit k regulaci chladících zařízení.

Svátky:

Zde se volí, jestli bude termostat akceptovat svátky.

Ano = pokud je zvolen český jazyk, pak se při zvoleném Týdenním nebo Denním režimu budou akceptovat svátky platné v ČR.

Ne = termostat nebude akceptovat svátky.

Ochr. ventilu:

Zapnuto = pokud za posledních 168 hodin nedošlo k sepnutí výstupu, sepne se relé na 3 minuty, aby se předešlo zatuhnutí

ventilů při dlouhodobém nepoužívání.

Vypnuto = ochrana ventilů je vypnuta.

Invert. výstup:

Ne = normální stav výstupu, pokud je na displeji zobrazeno, že je výstup aktivní, pak je výstupní relé sepnuto.

Ano = výstupní relé spína obráceně. Pokud je na displeji zobrazeno, že je výstup aktivní, pak je výstupní relé vypnuto. Tohle nastavení výstupu je možné použít např. pro ovládání ventilů, které jsou bez napětí otevřené.

Schéma menu pro Režim:

| Režim | Týdenní | Pracovní dny | Editor značek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Víkendové dny | Editor značek |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Individuální | Pondělí | Editor značek |
|  |  | Úterý | Editor značek |
|  |  | Středa | Editor značek |
|  |  | Čtvrtek | Editor značek |
|  |  | Pátek | Editor značek |
|  |  | Sobota | Editor značek |
|  |  | Neděle | Editor značek |
|  |  | Svátek | Editor značek |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Denní | Profil | Editor značek |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Dovolená | Žádaná teplota | Volba teploty |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Dočasný | Žádaná teplota | Volba teploty |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Temperování | Žádaná teplota | Volba teploty |
|  |  | Aktivovat | Potvrzení volby |
|  |  | Zpět |  |
|  | Zpět |  |  |

Všechny profily se nastavují pro mód funkce Vytápění a mód funkce Chlazení zvlášť. To znamená, že pokud je na základní obrazovce znázorněn symbol , budou profily nastaveny pro mód funkce Vytápění. Pokud je požadavek používat termostat i pro chlazení, musí se v menu Nastavení→Pokročilé→ Mód funkce zvolit a potvrdit Chlazení (na základní obrazovce bude znázorněn symbol  ) a poté nastavit profily i pro tento mód funkce.

Týdenní režim:

přístroj reguluje podle časového profilu navoleného pro pracovní dny (Po - Pá), víkend (So - Ne) a případně svátky platné v ČR, pokud je zvolen český jazyk a je tato funkce povolena v  →Nastavení→Pokročilé→Svátky. Potom ve dnech svátků termostat reguluje podle víkendového profilu. Pro pracovní dny a víkend lze zvlášť navolit až 10 časových značek.

Nastavení profilu pro pracovní den:

→Režim→Týdenní→Prac. dny

Lze nastavit až 10 časových značek s požadovanou teplotou.

Např.:

07:00  22,0°C  (přístroj začne z určitým předstihem regulovat teplotu tak, aby v 7:00hod byla teplota 22°C)

08:00  19,0°C  (přístroj přestane v 8:00hod regulovat teplotu na 22°C a začne regulovat na 19°C až při poklesu na tuto teplotu)

15:00  22,0°C  (přístroj začne z určitým předstihem regulovat teplotu tak, aby v 15:00hod byla teplota 22°C)

21:30  18,0°C  (přístroj přestane ve 21:30hod regulovat teplotu na 22°C a začne regulovat na 18°C až při poklesu na tuto

teplotu)

Označením časové značky symbolem  a zmáčknutím tlač.  je možné časovou značku editovat. Teplotu v krocích po 0,5°C v rozsahu  nastaveném v  →Nastavení→Pokročilé→Interní čidlo→Teplotní limity, maximálně však v rozsahu 5 ÷ 40°C. Čas lze editovat v krocích po 10min a tlačítkem  se nové hodnoty uloží.

Pokud je třeba nějakou značku smazat, označí se  Mazání a tlačítkem  se dostaneme do menu Mazání značek.

Označením časové značky symbolem  a zmáčknutím tlač.  se označená značka vymaže.

Pokud je třeba nějakou značku přidat, označí se  Přidat, tlačítkem  se dostaneme do menu Editace nové značky a poté se tlačítkem  nové hodnoty uloží.

Označením  Graf a zmáčknutím tlač.  se zobrazí graficky znázorněný profil pro pracovní den.

Tlačítky  a  se dá posouvat mezi jednotlivými značkami, kdy se na spodním řádku zobrazuje čas a teplota značky. Tlačítkem  se navrací zpět.

Stejným způsobem se nastavuje profil pro víkendové dny, případně svátky.

Označením  Aktivovat a zmáčknutím tlač.  se může tento profil aktivovat.

Označením  Zpět a zmáčknutím tlač.  se vrátíme v menu o krok zpět (to platí pro celé menu, vždy volbou  Zpět se navrací v menu o jeden krok zpět).

Individuální režim:

přístroj reguluje podle časového profilu navoleného pro každý den zvlášť (Po - Ne) + svátky platné v ČR, pokud je zvolen český jazyk a je tato funkce povolena v  →Nastavení→Pokročilé→Svátky.

Pro každý den lze zvlášť navolit až 10 časových značek. Nastavení profilů je stejné, jako v příkladu pro pracovní den u týdenního režimu.

Pokud pro některé dny je požadován stejný profil, dá se při editaci profilu jednoho dne tento profil kopírovat do dalších dnů.

Např. pokud je požadován stejný profil pro Po, St, Pá, pak po nastavení časových značek pro pondělí se označením  Kopírovat do a potvrzením  může tento profil kopírovat do St označením  Středa a potvrzením  a poté kopírovat do Pá označením  Pátek a potvrzením .

Denní režim:

přístroj reguluje podle časového profilu, který je pro každý den stejný.

Lze navolit až 10 časových značek. Nastavení profilu je stejné, jako v příkladu pro pracovní den u týdenního režimu.

Režim Dovolená:

přístroj reguluje na přednastavenou teplotu až do času návratu, který se nastaví při aktivaci režimu. Po dosažení nastaveného datumu a hodiny se přístroj vrací do původně nastaveného režimu.

Označením  Žádaná a zmáčknutím tlač.  se může nastavit požadovaná teplota pro celou dobu nepřítomnosti, tlačítkem  se nová hodnota uloží.

Dočasný režim:

přístroj reguluje na přednastavenou teplotu až do zvoleného času. Tento režim se volí v případě, že se jedná o dočasnou dobu kratší než 24h. Po dosažení zvoleného času se vrací do původně nastaveného režimu.

Označením  Žádaná a zmáčknutím tlač.  se může nastavit požadovaná teplota, tlačítkem  se nová hodnota uloží.

Režim Temperování:

přístroj reguluje na přednastavenou teplotu bez předem navolené doby ukončení. Tento režim se volí v případě, že se jedná o neurčitou dobu návratu s požadavkem temperování na konstantní teplotu.

Označením  Žádaná a zmáčknutím tlač.  se může nastavit požadovaná teplota, tlačítkem  se nová hodnota uloží.

Popis chybových stavů, jejich indikace a chování přístroje:

Po náhodném resetu přístroje se na displeji objeví obrazovka nastavení data a času a přístroj reguluje na režim Temperování. Po nastavení aktuálního data a času se zvolí požadovaný režim.

,    V případě nastavení Regulace→Zdroj→ Int+Ext čidlo , značí překročení maximální nebo minimální teploty na externím

teplotním snímači (nastavené: Externí vstup→Tepl. limity→Minimum  a  Externí vstup→Tepl. limity→Maximum ).

Přístroj přestane topit nebo chladit do doby, než se teplota na externím snímači vrátí do povolených hodnot.

,    Značí, že regulace je vypnuta ( Regulace→Stav→ Vypnuto ).

Na hlavní hodnotě značí výrazné překročení měřícího rozsahu nebo vadný interní teplotní snímač v případě nastavení

Regulace→ Zobraz. teplot → Int +Žádaná  nebo  Regulace→ Zobraz. teplot → Int+Ext  a přístroj přestane topit nebo

chladit, dokud se měřená teplota nepřiblíží měřícímu rozsahu, nebo než dojde k opravě (výměně interního teplotního

snímače u výrobce).

Také může značit výrazné překročení měřícího rozsahu, či přerušení nebo zkrat na externím teplotním snímači v

případě nastavení Regulace→ Zobraz. teplot → Ext+Žádaná  a přístroj přestane topit nebo chladit, dokud se měřená

teplota nepřiblíží měřícímu rozsahu, nebo než dojde k opravě (výměně externího teplotního snímače). Do té doby lze

zajisti provizorní funkčnost nastavením Regulace→Zdroj→ Interní čidlo , kdy přístroj bude regulovat pouze na interní

teplotní snímač.

Na vedlejší hodnotě značí výrazné překročení měřícího rozsahu, či přerušení nebo zkrat na externím teplotním snímači

v případě nastavení Regulace→Zdroj→ Int+Ext čidlo. Přístroj přestane topit nebo chladit, dokud se měřená teplota

nepřiblíží měřícímu rozsahu, nebo než dojde k opravě (výměně externího teplotního snímače). Do té doby lze zajistit

provizorní funkčnost nastavením Regulace→Zdroj→ Interní čidlo , kdy přístroj bude regulovat pouze na interní teplotní

snímač.

Vybitá zálohovací baterie. Vyměnit baterii typu CR2032.